Научно-производственное общество

с дополнительной ответственностью

«Фармэк»

Сигнализатор загазованности ФСТ-05КБ

Паспорт

100162047.035 ПС

Республика Беларусь, Минск, 2013г.

| СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 4 |
| 1 Назначение | 5 |
| 2 Технические данные | 6 |
| 3 Комплектность | 7 |
| 4 Устройство и работа прибора | 7 |
| 5 Порядок установки | 10 |
| 6 Указания мер безопасности | 14 |
| 7 Техническое обслуживание | 15 |
| 8 Транспортирование и хранение | 15 |
| 9 Указание по эксплуатации | 15 |
| 10 Свидетельство о приемке | 16 |
| 11 Свидетельство о первичной поверке | 16 |
| 12 Гарантии изготовителя | 16 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А Схема подачи поверочной газовой смеси | 18 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт (далее ПС) предназначен для изучения прибора контроля загазованности ФСТ-05КБ (далее ФСТ-05КБ) содержит описание прибора, технические характеристики и другие сведения, необходимые для его правильной  эксплуатации.

ФСТ-05КБ -  предназначен для автоматического непрерывного контроля объемной доли природного газа (метана), объемной доли сжиженного газа (пропана) и выдачи сигнализации о превышении установленных пороговых значений, и закрытия клапана отсечки газа или управления другим исполнительным устройством.

Возможные исполнения прибора ФСТ-05КБ приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Условное обозначение | Формула контролируемого газа | Интерфейс системной интеграции | Напряжение питания | Тип управления клапаном |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | П | Р | С | И |
| ФСТ-05КБ-01 | СН4 / С3Н8 | + | - | + | - | + | - |
| ФСТ-05КБ-02 | СН4 / С3Н8 | + | - | + | - | - | + |
| ФСТ-05КБ-03 | СН4 / С3Н8 | + | - | - | + | + | - |
| ФСТ-05КБ-04 | СН4 / С3Н8 | + | - | - | + | - | + |
| ФСТ-05КБ-11 | СН4 / С3Н8 | - | + | + | - | + | - |
| ФСТ-05КБ-12 | СН4 / С3Н8 | - | + | + | - | - | + |
| ФСТ-05КБ-13 | СН4 / С3Н8 | - | + | - | + | + | - |
| ФСТ-05КБ-14 | СН4 / С3Н8 | - | + | - | + | - | + |
| ФСТ-05КБ-15 | СН4 / С3Н8 | - | + | + | - | + | + |
| Примечание СН4 или С3Н8 Формула контролируемого газа 0 – нет интерфейса, 1– сигнальное реле для ОПС П – 230 B, 50Гц; Р – +24 В, постоянное С – реле ~230 В, 3А, переключение контактов И – управление импульсным клапаном |

ВНИМАНИЕ! В результате совершенствования прибора возможны незначительные конструктивные и схемные изменения, не влияющие на технические характеристики и которые могут быть не отражены в эксплуатационной документации.

1  НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Область применения ФСТ-05КБ  – котельные, жилые, производственные и коммунально-бытовые помещения не имеющих взрывоопасных зон по ПУЭ.

1.2 ФСТ-05КБ по требованию заказчика может выпускаться как метрологически аттестованный прибор, так и как прибор индикации.

Прибор контроля загазованности  обеспечивает:

– световую и звуковую сигнализацию о превышении пороговой концентрации контролируемого компонента, световую и звуковую сигнализацию о неисправности сенсора, световую сигнализацию наличия питания;

– коммутацию внешней электрической цепи для подключения исполнительных устройств, при помощи реле или кратковременную подачу постоянного напряжения  для управления клапаном электромагнитным импульсным;

– сброс в исходное состояние и переключение в режим тестирования пороговых устройств;

–  защиту сенсоров метана, пропана от газовой перегрузки;

– шлейф сигнализации для подключения к прибору охранно-пожарной сигнализации.

Способ подачи контролируемой среды на газочувствительный сенсор - диффузиозный.

1.3 Рабочие условия  эксплуатации:

- температура окружающей среды от минус 20 до плюс 50(С ;

- относительная влажность до 98 %, при температуре 25 (С

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

1.4 По устойчивости к механическим воздействиям прибор контроля загазованности соответствует группе исполнения N1 ГОСТ 12997.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Технические данные и основные параметры прибора контроля загазованности приведены в таблице  2.1

2.2 Норма средней наработки на отказ с учетом технического обслуживания – не менее 15000 часов.

2.3 Средний срок службы ФСТ-05КБ  не менее 10 лет.

Таблица 2.1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм, не более | 145х90х80 |
| Масса, кг, не более | 0,7 |
| Напряжение питания, В -сетевое напряжение ~230 В, 50 Гц от - постоянное напряжение +24 В от | 207 до 253 +10 до +36 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 1.5 |
| Номинальное значение сигнальной объемной доли*: 1) при измерении об.доли СН4, % ( в %НКПР) 2) при измерении об.доли С3Н8, % ( в %НКПР) | 0,50 (10.0) 0,20 (10,0) |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при срабатывании сигнализации, %: ( при контроле объемной доли метана; ( при контроле объемной доли пропана. | ( 0,25 ( 0,10 |
| Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности от изменения на каждые 10 ºС температуры окружающей и контролируемой среды, %: ( при контроле объемной доли метана; ( при контроле объемной доли пропана. | ( 0,3 ( 0,12 |
| Время срабатывания сигнализации с, не более | 15 |
| Время прогрева сек, не более | 30 |
| *При поставке предусмотрена возможность установки порогов сигнализации в диапазоне от 0 до 5% СН4, от 0 до 2% С3Н8. |

2.4. При наличии загазованности, прибор ФСТ-05КБ  (исполнения с  модулем управления импульсным клапаном - ФСТ-05КБ-х2, ФСТ-05КБ-х4) осуществляет периодическую подачу управляющего воздействия с длительностью импульса 0,7  и периодом 30 с.  Напряжение управляющего импульса 35±2В.

2.5. При наличии загазованности, прибор ФСТ-05КБ  (исполнения с  реле - ФСТ-05КБ-х1, ФСТ-05КБ-х2) осуществляет переключение контактов реле и выдачу напряжения питания для управления статическим электромагнитным клапаном. Максимальное напряжение, коммутируемое реле 230В переменное, ток через контакты не более 3 А.

2.6. При наличии загазованности или неисправности, прибор ФСТ-05КБ  (исполнения  со шлейфом сигнализации - ФСТ-05КБ-1х) обеспечивает замыкание  шлейфа сигнализации. Сопротивление замкнутых контактов не более 10 Ом, ток не более 150 мА,  напряжение питания шлейфа  до 60 В.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1Комплект поставки ФСТ-05КБ приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Наименование | Обозначение | Количество штук |
| --- | --- | --- |
| ФСТ-05КБ | ПР 13-05.00.000 | 1 |
| Шнур для подключения клапана | ШВВП-ВП2х0,5-2 | 1 |
| Шнур питания | ШВВП-ВП2х0,5-26-1,7 | 1 |
| Крепежный комплект | - | 1 |
| Методика поверки | МРБ МП. | 1 |
| Паспорт | 100162047.035 ПС | 1 |
| Упаковка | - | 1 |

4  УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА

4.1 Конструктивно прибор контроля загазованности представляет собой электронный блок, монтируемый в боксы для установки модульного электрооборудования (автоматы, УЗО и т.п.), и состоит из блока питания (БП) и легкосъемной измерительной головки (ИГ).  Структурная схема ФСТ-05КБ изображена на рисунке 4.1.

4.2. Принцип работы  ИГ прибора ФСТ-05КБ основан на регистрации изменения сопротивления  термокаталитического сенсора при изменении концентрации метана или пропана.

4.3. После подачи питания на прибор или после присоединения измерительной головки  загорается зеленый светодиодный индикатор и звучит зуммер,  в течение 1.5 сек. ФСТ-05КБ переходит в режим прогрева, не более 30 секунд. В этом режиме происходит мигание зеленого индикатора,  1.5 секунды горит, 0.5 секунд пауза. По истечении времени прогрева прибор переходит в режим контроля загазованности.

Рис.4.1 Структурная схема ФСТ-05КБ с клапаном

4.4. В режиме контроля при отсутствии загазованности ФСТ-05КБ выдает световой сигнал зеленого цвета. При возникновении неисправности газочувствительного элемента выдается световой сигнал красного цвета и звучит зуммер 0.5 секунды сигнал, 3.5 секунды пауза. При увеличении концентрации газа от 0 до порогового значения светодиодный индикатор меняет свой цвет:  зеленый... желтый... оранжевый. Если возникла ошибка связи между измерительной головкой и блоком питания меняется яркость свечения светодиодного индикатора: 2 секунды нормальная яркость, 2 секунды пониженная яркость.

4.5. Если концентрация природного или сжиженного газа превышает установленный порог сигнализации,  прибор выдает периодичный звуковой и световой сигнал красного цвета. Длительность сигнал/пауза периодичного сигнала приблизительно 0.5 сек. При срабатывании сигнализации о загазованности ФСТ-05КБ обеспечивает выдачу сигнала, вызывающего срабатывание клапана и обеспечивает замыкание шлейфа сигнализации.  Если концентрация газа снизилась и стала меньше установленного порога сигнализации, прибор переходит в режим индикация срабатывания клапана. В этом режиме происходит мигание красного индикатора, 0.5 секунды горит, 1.5 секунд пауза. Выход из данного режима выключение/включение питание или нажатие кнопки СБРОС/ТЕСТ (см. пункт 4.6).

Если концентрация природного или сжиженного газа продолжает расти и превышает защитный порог отключения сенсора, прибор отключает газочувствительный элемент и  уменьшает длительность  сигнал/пауза периодичного сигнала, до 0.2 сек. Выход из данного режима выключение/включение питание или нажатие кнопки СБРОС/ТЕСТ (см. пункт 4.6).

4.6. Измерительная головка ФСТ-05КВ имеет кнопку СБРОС/ТЕСТ, скрытую под лицевой панелью. Для ее нажатия необходимо использовать тонкий цилиндрический предмет (спичку, иголку) диаметром 1 мм.

При нажатии и удержании кнопки в течение 1 секунды, включается звуковой сигнал и выдается световой сигнал зеленого цвета. Прибор переходит в режим СБРОС и при отпускании кнопки, выполняется сброс ФСТ-05КВ.

Продолжая удерживать кнопку до отключения звукового сигнала (примерно 5 секунд), переводим прибор в режим ТЕСТ поровых устройств, при отпускании кнопки. В данном режиме происходит имитация увеличения концентрации от 0 до порога отключения газочувствительного элемента. Концентрация нарастает примерно 8 секунд установленного порога сигнализации. При этом проверяется работоспособность устройств сигнализации и срабатывание клапана отсечки газа. Выход из данного режима выключение/включение питание или повторное нажатие кнопки СБРОС/ТЕСТ

5  ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

5.1. Прибор контроля загазованности ФСТ-05КБ, устанавливаться  на стену, с помощью двух шурупов и дюбелей, входящих в комплект поставки.

5.2. Приборы устанавливаются в местах наибольшей вероятности

возникновения загазованности в соответствии с ТПК 45-4.03-267-2012

5.3. Рекомендуемые к использованию монтажные провода: для подачи питания и управления клапаном при скрытой проводке – ВВГ 2х1.5 (ПУНП 2х1.5), при наружной проводке – ШВВП 2х0.75 (ПВС 2х0.75), для подключения интерфейсов системной интеграции – КСПВ (КСПВГ).

5.4. Порядок установки:

– снять кожух бокса для установки модульного электрооборудования;

– закрепить основание бокса на стене;

– установить электронный блок на DIN рейку бокса;

– ввести монтажные провода в основание бокса, подсоединить их к клеммам   блока питания;

– установить и закрепить 2-мя винтами кожух бокса.

5.5. Назначение и расположение монтажных клемм БП сигнализатора ФСТ-05КБ приведено на рисунках 5.1 и 5.2.

Рисунок. 5.1                                          Рисунок. 5.2

5.6.  Прибор 	контроля загазованности в зависимости от исполнения может использоваться со следующими типами клапанов:

– статические нормально закрытые клапаны серии BHxxH или ВНххР (ручной взвод), либо статические нормально открытые клапаны серии ВФххН производства СП «ТермоБрест» (РБ), либо нормально открытые газовые клапаны с ручным взводом M16/RMO N.A (Италия);

– импульсные клапаны с ручным взводом  КЭГ-9720, КЗГЭМ-У  (РФ), КЭИ-1 (Украина), либо EVRMNA1-OT Италия).

5.7. Подключение различных типов клапанов к прибору ФСТ-05КБ приведено на рисунках 5.3-5.6.

| Рисунок 5.3. ФСТ-05КБ-01-СН4 с клапаном типа ВНххР на~230 В, 50Гц. | Рисунок 5.4. ФСТ-05КБ-01-СН4 с клапаном M16/RMO N.A (Италия) на~230 В, 50Гц. |
| --- | --- |

| Рисунок 5.5. ФСТ-05КБ-02-СН4 с импульсным клапаном типа КЭГ-9720 | Рисунок 5.6. ФСТ-05КБ-15-СН4 с импульсным клапаном типа КЭГ-9720. |
| --- | --- |

5.8. При возникновении  вопросов по установке и  монтажу, для консультаций следует обращаться на предприятие изготовитель.

6  УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 К эксплуатации ФСТ-05КБ допускаются лица, изучившие настоящий паспорт.

6.2 Перед включением прибора следует проверить правильность внешних соединений.

6.3  Категорически запрещается:

- изменять электрическую схему и схему подключения;

- вскрывать, монтировать и демонтировать не отключив ФСТ-05КБ от сети.

6.4. Нельзя хранить, а тем более, включать прибор в помещениях, где производятся лакокрасочные, клеевые или парфюмерные (в парикмахерских) работы, в гаражах и на стоянках с работающим транспортом, а также,  вблизи от свежеокрашенных предметов.

Даже кратковременное воздействие вышеназванных факторов приводит к невосстановимой потере чувствительности сенсоров.

6.5 При эксплуатации следует избегать попадания воды, агрессивных паров, а также больших концентраций газов (например, от зажигалки) в газозаборный тракт прибора.

6.6 Ремонтные работы  производить на предприятии изготовителя или в специализированных мастерских.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Рекомендуется проверять работоспособность прибора в процессе эксплуатации не реже одного раза в течение 60 дней в режиме «тест пороговых устройств.

Категорически запрещается! Проверять работоспособность прибора путем подачи на измерительную головку  метана, пропана  смеси из бытовых газовых зажигалок, баллонов и др. Проверку работоспособности  производить путем подачи  ПГС в соответствии с методикой поверки.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Упакованные ФСТ-05КБ могут транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах, в закрытых автомашинах. Условия транспортирования осуществляются по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

8.2 При погрузке, перегрузке и выгрузке ФСТ-05КБ должны соблюдаться меры предосторожности, указанные в виде предупредительных надписей на таре. Расстановка и крепление ФСТ-05КБ в транспортных средствах должны исключать возможность их перемещения.

8.3 ФСТ-05КБ должны храниться на складах в упакованном виде на стеллажах в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.

### 9 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 Эксплуатация ФСТ-05КБ должна проводиться в соответствии с паспортом.

9.2 При выпуске из производства или после ремонта, а также периодически в процессе эксплуатации ФСТ-05КБ, поставляемые внутри страны, должны подвергаться государственной поверке в соответствии с «Методикой поверки_______________».

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор контроля загазованности ФСТ-05КБ_____ №___________

соответствует техническим условиям ТУ BY 100162047.035- 2013  и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска    _______________________  МП

Подпись лица, ответственного за приемку _________ ____________

Подпись          Ф.И.О.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРВИЧНОЙ  ПОВЕРКЕ

Прибор контроля загазованности ФСТ-05КБ соответствует требованиям методики поверки № ________________

Поверен по:  метану, пропану

Дата поверки   ________________________			МП

Государственный  поверитель     _________________________

Подпись                    Ф.И.О.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ФСТ-05 требованиям технических условий ТУ BY 100162047.035- 2013   при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

12.2 Предприятие - изготовитель рассматривает претензии к качеству и комплектности ФСТ-05КБ при условии соблюдения потребителем правил, установленных эксплуатационной документацией и при наличии настоящего паспорта. В случае утери паспорта безвозмездный ремонт или замена вышедшего из строя ФСТ-05КБ   его составных частей не производится и претензии не принимаются.

12.3 Гарантийный срок эксплуатации  18 месяцев c дня даты выпуска.

12.4 При отказе в работе или неисправности ФСТ-05КБ в период действия гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт.

12.5 Ремонт ФСТ-05КБ в течение гарантийного срока производит предприятие - изготовитель.

12.6 Гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до введения ФСТ-05КБ в эксплуатацию силами предприятия - изготовителя.

12.7 Действие гарантийных обязательств прекращается:

- при нарушении условий эксплуатации, транспортирования, хранения;

- при механических повреждениях;

- при нарушении пломб или клейм изготовителя.

12.8 Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются в порядке и сроки, установленные Законом Республики Беларусь              “О защите прав потребителей”.

12.9 По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания, монтажу ФСТ-05КБ обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:  220013  г. Минск, ул. Кульман, 2, НП ОДО "ФАРМЭК".

Тел/факс +375 17 209 84 37.

Приложение А

(обязательное)

Схема подачи поверочной газовой смеси

1 - баллон с ПГС;

2 - вентиль точной регулировки;

3 - ротаметр;

4 - насадка;

5 – измерительная головка ФСТ-05КБ

6 -  блок питания ФСТ-05КБ